**Anlage C**

**Abnahmeprotokoll für Brandmeldeanlagen zur Aufschaltung auf die IRLS-Zwickau**

**Die erste und zweite Seite sind durch den Antragsteller vor Abnahme auszufüllen und an die zuständige Brandschutzbehörde zu senden. (Ausnahme Felder mit: Brandschutzbehörde)**

**Die übrigen Seiten sollten als Checkliste für die Abnahme genutzt werden. Insbesondere die vorzulegenden Unterlagen sind vorzubereiten.**

**Für die Abnahme zuständige Brandschutzbehörde:**

Wählen Sie ein Element aus.

**Für die Aufschaltung zuständige Stelle**

Integrierte Regionalleitstelle Zwickau (IRLS), Crimmitschauer Straße 35; 08058 Zwickau

Telefon: 0375 4478-0

Fax: 0375 215764

Email: [Feuerwehr.Leitstelle@Zwickau.de](mailto:Feuerwehr.Leitstelle@Zwickau.de),

**Zuständiger Konzessionär**

Schriftverkehr an folgende Anschrift:

Chubb Deutschland GmbH

Niederlassung Chemnitz

Wittgensdorfer Straße 8

09114 Chemnitz

Telefon: 0371 335190

Telefax: 0371 3304267

E-Mail: chemnitz@chubb.de

**Vor der Aufschaltung:**

Aufschaltung angezeigt? (8 Wochen vorher) Betreiber  Alarm- und Ausrückeordnung übergeben? (4 Wochen vorher) Brandschutzbehörde

Vertrag über die Aufschaltung geschlossen und erste Periode bezahlt?

Sind die Fristen nicht eingehalten, muss IRLS-Zwickau der Aufschaltung gesondert zustimmen:

Druckfreigabe der Feuerwehrpläne wurde durch die Brandschutzbehörde erteilt:

Druckfreigabe der Feuerlaufkarten wurde durch die Brandschutzbehörde erteilt:

Vereinbarung über die Nutzung von Feuerwehrschließungen liegt unterzeichnet vor:

Notwendige Schließungen liegen bei der Brandschutzbehörde bereit zum Einbau:

Die von der IRLS vergebene objektbezogene Brandmeldeanlagennummer lautet:

|  |  |
| --- | --- |
| BMA-Nr.: durch Brandschutzbehörde | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

Hinweis an den Betreiber: Die Aufschaltung wird erst nach schriftlicher Freigabe durch die zuständige Brandschutzbehörde und nur werktags gemäß den gültigen TAB „scharfgeschaltet“.

**Abnahmeobjekt**

|  |  |
| --- | --- |
| Objektname: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Straße/Hausnummer: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Postleitzahl/Ort: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Telefon/Fax: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| E-Mail | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

**Betreiber der Brandmeldeanlage**

|  |  |
| --- | --- |
| Name: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Straße/Hausnummer: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Postleitzahl/Ort: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Telefon/Fax: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| E-Mail | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

**Errichter**

|  |  |
| --- | --- |
| Name: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Straße/Hausnummer: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Postleitzahl/Ort: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Telefon/Fax: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| E-Mail | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

**Wartungsfirma für BMA/ÜE**

|  |  |
| --- | --- |
| Name: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Straße/Hausnummer: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Postleitzahl/Ort: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Telefon/Fax: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| E-Mail | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

**Auf vertraglich gebundene Servicestelle gem. den TAB aufgeschaltet:**

|  |  |
| --- | --- |
| Name: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Straße/Hausnummer: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Postleitzahl/Ort: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Telefon/Fax: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| E-Mail | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

**Allgemeine Angaben:**

* 1. Schutzumfang
     + Kategorie 1 (Vollschutz)
     + Kategorie 2 (Teilschutz)
     + Kategorie 3 (Schutz von Fluchtwegen)
     + Kategorie 4 (Einrichtungsschutz)
  2. Art und Anzahl der Melder  
     + Automatische Melder

|  |  |
| --- | --- |
| **Melder Art** | **Anzahl** |
| Ionisationsmelder | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Optische Rauchmelder | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Wärmemelder | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Flammenmelder | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Rauchansaugsystem | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Linienmelder | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Sonstige Melder | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

* + - Nicht automatische Melder

|  |  |
| --- | --- |
| **Melder Art** | **Anzahl** |
| Handfeuermelder | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Sonstige Melder | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

* 1. Anzahl der Meldergruppen

|  |  |
| --- | --- |
| **Meldergruppen:** | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

* 1. Art und Anzahl der aufgeschalteten Signalgeber

|  |  |
| --- | --- |
| **Art** | **Anzahl** |
| Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

* 1. Anzahl der Alarmierungsbereiche

|  |  |
| --- | --- |
| **Alarmierungsbereiche** | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  |

**Abnahme:**

**Der Konzessionär ist mindestens 4 Wochen vor Abnahme zu kontaktieren. Dieser informiert die IRLS Zwickau unverzüglich.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beginn: |  | Ende: |  |

**Bei der Abnahme anwesende Personen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Teilnehmer: | Amt/Firma | Name |
| Vertreter der zuständigen Brandschutzbehörde |  |  |
|  |  |  |
| Vertreter der örtlich zuständigen Feuerwehr |  |  |
|  |  |  |
| Eigentümer/Betreiber  bzw. Vertreter |  |  |
|  |  |  |
| Firma: Errichter der BMA |  |  |
|  |  |  |
| Sonstige |  |  |

1. **Vorlage folgender Dokumente (in Kopie):**
   1. Ausführungsunterlagen gem. Nr. 5.6 und 7.5 DIN 14675
   2. Inbetriebsetzungsprotokoll gem. Nr. 8.3 DIN 14675
   3. Wartungsvertrag mit einer Fachfirma
   4. Nachweis der Zertifizierung folgender Beteiligten 
      * Planungsfirma
      * Errichtungsfirma
      * Servicestelle
   5. Vertrag mit Servicestelle für die in den TAB festgelegten Signale
   6. Konformitätsbescheinigung bzw. Fachbauleitererklärung mit verbindlicher

Erklärung, dass die Anlage entsprechend der DIN 14 675 und nach den   
örtlich geltenden TAB errichtet worden ist:

* 1. Sachverständigenabnahme für Löschanlagen:
  2. Unterweisungsnachweis der in der BMA eingewiesenen Personen (FP):
  3. Feuerwehrlaufkarte gem. den TAB:
  4. Feuerwehrplan gem. den TAB:
  5. Einbauanzeige gem. StrlSchV bei Ionisationsmeldern:

1. **Kennzeichnung**
   1. Zufahrten und Flächen für die Feuerwehr sind ausgeschildert:
   2. Der Weg zum FIB ist ausgeschildert:
   3. Die BMZ ist gekennzeichnet:
   4. Optische Kennzeichnung verdeckter Rauchmelder:
2. **Vollständigkeit und Zugänglichkeit der Feuerwehrperipherie** 
   1. Zugang zum Objektgelände ist gesichert durch: 
      * Keine Einschränkung:
      * Feuerwehrschließung:
      * Feuerwehrschlüsseldepot:
   2. FSD vorhanden:
   3. Signalleuchte über FSD vorhanden:
   4. FSE mit Schutzdeckel am FSD vorhanden:
   5. FIBS vorhanden: 
      * Feuerwehrlaufkarte:
      * Feuerwehrplan:
      * Feuerwehranzeigetableau:
      * Feuerwehrbedienfeld:
      * ggf. Gebäudefunkbedienfeld:
      * Handdruckmelder:
      * Ersatzscheiben Handfeuermelder:
      * Hilfsmittel zur Kontrolle verdeckter bzw. schwer erreichbarer

Melder hinterlegt:

1. **Vollständigkeit und Zugänglichkeit der BMZ**
   1. Zugang zur BMZ:
   2. Außer-Betrieb-Schilder ÜE:
   3. Außer-Betrieb-Schilder Handfeuermelder:
   4. Schlüssel für Handfeuermelder:
   5. Brandmelder in der BMZ:
   6. Brandlasten in der BMZ kontrolliert:
   7. Betriebsbuch ist hinterlegt:
   8. Anleitung ist hinterlegt :
   9. Aufkleber von der Wartungsfirma:
2. **Überprüfte Funktionen** 
   1. Brandfallsteuerung
      * Entriegelung des Schlüsseldepots und Anschalten der Blitzleuchte:
      * Aussendung der Alarmsignale:
      * Erteilung von Löschbefehlen (Löschanlagen):
      * Evakuierungsbefehle für Aufzüge:
      * Abschaltung von Lüftungsanlagen:
      * Einschaltung der Entrauchung :
      * Öffnung von Rauch- und Wärmeabzügen:
      * Schließen von Brandschutztoren und Rauchschutztüren:
      * Entriegelung von Fluchttüren:
      * Sperrung der Gasversorgung des Gebäudes über Magnetventile:
      * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
      * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
   2. Sonstiges
      * Stichprobenkontrolle Laufkarten:
      * Nummerierung der Rauchmelder zum Raumeingang ausgerichtet:
      * Nummerierung gut lesbar:
      * verdeckte Rauchmelder durch Revisionsklappen erreichbar:
      * Hilfsmittel in der Laufkarte dokumentiert (Bodenheber, Leiter, …):
      * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. **Eigebaute Schlösser und Hinterlegte Schlüssel**
   1. Schlösser
      * FSD – Umstellschloss mit Doppelbartschlüssel:
      * FIB – Profilhalbzylinder:
      * FSE – Profilhalbzylinder:
      * FBF – Profilhalbzylinder:
      * FAT – Profilhalbzylinder:
      * FGB – Profilhalbzylinder:

Anzahl:

* + - Toranlage – Profilhalbzylinder: \_\_\_\_\_\_
    - Schranken – Profilhalbzylinder: \_\_\_\_\_\_
    - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ – Profilhalbzylinder: \_\_\_\_\_\_
    - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ – Profilhalbzylinder: \_\_\_\_\_\_
  1. Funktionsprüfung der eingebauten Schlösser:
  2. Stichprobenkontrolle mit zu hinterlegenden Schlüsseln:
  3. Hinterlegung Schlüssel Anzahl:
     + Anzahl der hinterlegten GS im FSD \_\_\_\_\_\_

Schlüsselnummer GS \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* + - Sonstige Schlüssel im FSD \_\_\_\_\_\_

Sonstige Schlüsselnummer \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* + - Sonstige Schlüssel im FSD \_\_\_\_\_\_

Sonstige Schlüsselnummer \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Mängel und Abweichungen gegenüber dem Planungsstand**
   1. Mängel

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

* 1. Abweichung gegenüber dem Planungsstand

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Ergeben sich Abweichungen zur Planung ist zu prüfen, ob die Schutzziele noch eingehalten werden.

**Schutzziele einer BMA:** Mangel: M1 M2 M3 M4

* + - 1. Entdeckung von Bränden in der Entstehungsphase
      2. Schnelle Information und Alarmierung der betroffenen Menschen
      3. Automatische Ansteuerung von Brandschutz- und Betriebseinrichtungen
      4. Schnelle Alarmierung der Feuerwehr und/oder anderen hilfeleistenden Stellen
      5. Eindeutiges Lokalisieren des Gefahrenbereiches und dessen Anzeige

1. **Rechnungslegung** 
   1. Die Abnahme ist kostenpflichtig ja  nein
   2. Die Rechnung geht an:
      * Betreiber
      * Errichter
      * Objekt
      * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Erklärung des Errichters**

Der Errichter der o. g. Brandmeldeanlage versichert, die Installation und Prüfung u. a. gemäß den Bestimmungen der DIN 14 461, DIN 14 675, DIN-VDE 0800-1, DIN-VDE 0833-1/-2, DIN EN 54,DIN VDE 0845 Teil1, RbALei und in explosionsgefährdeten Bereichen nach DIN-VDE 0165 vorgenommen zu haben. Die technischen Anschlussbestimmungen der IRLS Zwickau in der jeweils gültigen Fassung wurden eingehalten.

1. **Betreibererklärung**

Der Betreiber erklärt mit Unterschrift die Anerkennung und Einhaltung der technischen Anschlussbestimmungen der Brandmeldeanlagen der IRLS Zwickau in der jeweils gültigen Fassung.

Die oben benannte Brandmeldeanlage wird hiermit:

mangelfrei abgenommen.

mit geringen Mängeln abgenommen, die schnellstmöglich zu beheben sind.

unter folgenden Auflagen abgenommen:

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

Weitere Auflagen auf der Rückseite/Extrablatt.

nicht abgenommen. Ein erneuter Termin ist notwendig:

|  |
| --- |
|  |
|  |

**Die benannte zuständige Brandschutzbehörde erteilt hiermit die Freigabe zur Aufschaltung an die IRLS- Zwickau:**

**Ja, Freigabe wird erteilt und der IRLS-Zwickau unverzüglich mitgeteilt.**

**Nein, die Freigabe wird nicht erteilt.**

Ort: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Datum:Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Name in Druckbuchstaben | Rechtswirksame Unterschrift |
| Betreiber: |  |  |
| Errichter: |  |  |
| Wartungsfirma: |  |  |
| Brandschutzbehörde: |  |  |